Sandomierz, dn. 28.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer sprawy: ZAP.OFERT./11/2016

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz; zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Wymianę złóż filtracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu”, znak sprawy: ZAP.OFERT./11/2016

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana złóż filtracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu.

1) Zakres robót obejmuje:

1) dostawę i  wymianę złóż filtracyjnych oraz  dysz filtracyjnych do filtrów pionowych odżelaziania i odmanganiania I-go stopnia o średnicy Ø 1800 mm -  szt. 2 i filtrów pośpiesznych II-go stopnia o średnicy Ø1400 mm - szt.2

2)Filtry są wypełnione następującym złożem efektywnie usuwającym związki żelaza i

manganu do  wartości normatywnych o schemacie zasypania filtrów:

Odżelaziaczo –odmanganiacze I stopień typu: AQ-Fe-7/NA Dn=1800; H =2000 - szt.2

Filtr zasypuje się od dołu w następujący sposób:

a) warstwa żwiru o średnicy ziaren 5-10mm – wysokość 20cm (ok. 0,5m3), przykrywa dysze

b) warstwa żwiru o średnicy ziaren 3-5mm – wysokość 20cm (ok. 0,5m3), podłoże pod złoże katalityczne

c) warstwa żwiru o średnicy ziaren 0,8-1,4mm – wysokość 30cm (ok. 0,75m3)

d) złoże katalityczne AQ-G1– wysokość 20cm (ok. 0,5m3)

e) warstwa żwiru o średnicy ziaren 0,5-2,0mm – wysokość 30cm (ok. 0,75m3)

Filtr pośpieszny II-go stopnia typuAQ-Fe-1400/A  Dn1400; H=1750  - szt.2

Filtr zasypuje się od dołu w następujący sposób:

a) warstwa żwiru o średnicy ziaren 5-10mm – wysokość 15cm (ok. 0,23m3), przykrywa dysze

b) warstwa żwiru o średnicy ziaren 3-5mm – wysokość 20cm (ok. 0,3m3), podłoże pod złoże węgla aktywnego

c) złoże katalityczne AQ-G1– wysokość 50cm (ok. 0,75m3)

d) warstwa żwiru o średnicy ziaren 0,5-2,0mm – wysokość 40cm (ok. 0,6m3)

3) zamówienie obejmuje także następujące obowiązki Wykonawcy:

- Rewizja wewnętrzna w/w zbiorników oraz ich czyszczenie

- Dostawa i wymiana kompletu dysz w w/w urządzeniach

- Płukanie zasypanych nowym złożem zbiorników, dezynfekcja złóż podchlorynem sodu

- Badanie fizyko-chemiczne wody przez Sanepid

- Ponowne uruchomienie urządzeń i przywrócenie normalnej pracy SUW

- Sprawdzenie poprawności działania przepustnic

4) Parametry:

Zastosowane materiały i urządzenia powinny mieć atesty i certyfikaty dopuszczające do

zastosowania  w wodociągach publicznych do wody pitnej. Po wykonaniu wymiany złóż

oraz dysz filtracyjnych Wykonawca udokumentuje wyniki badań mikrobiologicznych i

fizykochemicznych próbki wody i przekaże wyniki Zamawiającemu (wyniki wody

uzdatnionej zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. Dz. U. z 2007r., Nr 61,poz.417 wraz z poź. zm.)

Wykonawca w ramach wykonywania zamówienia poniesie koszty utylizacji złoża oraz

dysz filtracyjnych i przekaże Zamawiającemu Karty przekazania  odpadów (utylizacji).  Wykona badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbki wody uzdatnionej i przekaże

wyniki Zamawiającemu.

2) Zasady wykonania:

a) zastosowane materiały i urządzenia powinny mieć atesty i certyfikaty dopuszczające do

zastosowania  w wodociągach publicznych do wody pitnej. Po wykonaniu wymiany złóż

oraz dysz filtracyjnych Wykonawca udokumentuje wyniki badań mikrobiologicznych i

fizykochemicznych próbek wody i przekaże wyniki Zamawiającemu (wyniki wody

uzdatnionej zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. Dz. U. z 2007r.,Nr 61,poz.417 wraz z poź. zm.)

2)  do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantują-  cych odpowiednią  jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających

właściwościom materiałów przyjętych i określonych w zapytaniu ofertowym;

3 )Wykonawca w ramach wykonywania zamówienia poniesie koszty utylizacji złoża oraz

dysz filtracyjnych i przekaże Zamawiającemu Karty przekazania  odpadów (utylizacji).

Wykona badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbek wody uzdatnionej i przeka- że  wyniki Zamawiającemu.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia:  45 dni  od daty podpisania umowy.

3. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę można złożyć w Sekretariacie SSDŚ w Sandomierzu, przesłać faxem na nr (15) 832 35 75 lub pocztą na adres: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, do dnia 10.05.2016 r. godz. 09:00.

4. Termin otwarcia ofert: w dniu 10.05.2016 r. o godz. 10:00.

5. Okres związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

7. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania                faktury VAT przez Zamawiającego.

8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

- w sprawie przedmiotu zamówienia Mirosław Dziuba nr telefonu 691 391 390,

- w sprawie procedury Agnieszka Kargulewicz nr telefonu 15 833 05 94.

9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej:

- w złożonej ofercie Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę,

- zaoferowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją całości zamówienia,

c) do złożonej oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

- formularz ofertowy zgodny z zał. nr 1 dołączonym do zapytania ofertowego,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-w zakresie montowanych materiałów dokumenty potwierdzające właściwości fizyko-chemiczne jakości oraz atesty PZH.

10. Sposób powiadomienia o wyborze oferty oraz terminie zawarcia umowy

Zamawiający na piśmie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, z podaniem ceny brutto i danych Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po dopełnieniu wszystkich formalności, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

11.  Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:

a) formularz ofertowy – zał. nr 1,

b) projekt umowy – zał. nr 2.